## Feuille 1
TCB030 | U | Chaudière pour la combustion de granulés.
Chaudière pour la combustion de granulés, puissance nominale de 4,8 à 16 kW, modèle Pelletstar 10 T-Control "HERZ", base d'appui antivibrations, système d'élévation de la température de retour au-dessus de 55°C, composé de vanne motorisée à 3 voies de 1" de diamètre et pompe de circulation modèle Yonos Para 25/6, régulateur de tirage de 150 mm de diamètre, avec clapet anti-explosion, limitateur thermique de sécurité, réglé à 95°C, base d'appui antivibrations.
Code interne |  |  | Désignation | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt38cbh012ff |  |  | Chaudière pour la combustion de granulés, puissance nominale de 4,8 à 16 kW, modèle Pelletstar 10 T-Control "HERZ", avec corps en acier soudé et testé à pression, de 1130x590x865 mm, isolation intérieure, chambre de combustion avec système automatique de nettoyage du brûleur par grille basculante, échangeur de chaleur à tubes verticaux avec mécanisme de nettoyage automatique, système d'extraction des fumées avec régulation de vitesse, caisse pour la récupération des cendres du module de combustion, utilisation de la chaleur résiduelle, équipement de nettoyage, contrôle de la combustion par sonde Lambda intégrée, système de commande intégré T-Control avec écran tactile, pour le contrôle de la combustion et du ballon d'E.C.S. | 1 | U | 8624 | 8624
mt38cbh099h |  |  | Base d'appui antivibrations, "HERZ", pour chaudière. | 1 | U | 37 | 37
mt38cbh097c |  |  | Limitateur thermique de sécurité, réglé à 95°C, "HERZ", constitué de vanne et sonde de température. | 1 | U | 82 | 82
mt38cbh085naa |  |  | Système d'élévation de la température de retour au-dessus de 55°C, composé de vanne motorisée à 3 voies de 1" de diamètre et pompe de circulation modèle Yonos Para 25/6, "HERZ", pour éviter les condensations et les dépositions de suie à l'intérieur de la chaudière. | 1 | U | 572 | 572
mt38cbh096g |  |  | Régulateur de tirage de 150 mm de diamètre, avec clapet anti-explosion, "HERZ", pour chaudière. | 1 | U | 320 | 320
mt38cbh105b |  |  | Montage du système d'alimentation par vis sans fin flexible, "HERZ", pour chaudière pour la combustion de granulés modèle Pelletstar T-Control. | 1 | U | 333 | 333
mt38cbh100j |  |  | Mise en fonctionnement et formation au maniement de chaudière à biomasse Pelletstar T-Control, "HERZ". | 1 | U | 350 | 350
mo004 |  |  | Compagnon professionnel III/CP2 chauffagiste. | 3 | h | 24.91 | 74.73
mo103 |  |  | Ouvrier professionnel II/OP chauffagiste. | 3 | h | 21.36 | 64.08
|  |  | Coûts directs complémentaires | 2 | % | 10456.81 | 209.14
Coût d'entretien décennal: 4.799,68€ les 10 premières années. | [5 empty] | Montant total HT: | 10665.95